Allmänt

För reservuppvärmning eller spetsvärmning av tappvarmvatten/värmevatten i ackumulatortank (ej för uppvärmning av olja). Elpatronen består av en 3-polig termostat och ett 3-poligt överhettningsskydd. Kopplingsbox inklusive temperaturreglerande termostat och överhettningsskydd. Anslutningsplint och intern kabeldragning 100 mm som standard. Max 3-7,5 kW, 3-fas 230/400 V.

Märkning

Märkskylt finns på kopplingsboxen och anger vilka alternativa effekter som är möjliga. Markera vilken effekt som ansluts vid montage.

Risker vid användning

Innan hantering av installerad elpatron måste enheten göras helt spänningslös.

Ankomstkontroll

Kontrollera att elpatronen motsvarar beställningen och att den är fri från skador samt att rätt bruksanvisning är medskickad.

Montering

Värmeelement

Distansholk

Botten på kopplingsboxen

Fästningsring

Stjärnbrickor M5 (2 st)

Sexkantskruv M5 x 90 (2 st)

PK 16 kabelgenomföring och mutter

Kopplingsboxens lock

Plastskruvar för lock (4 st)

Huvudströmbrytare

Temperaturreglering 30–95 °C, temperaturbegränsare vid 110 °C

Indikatorlampa

Cellgummitätning / isolering

OBS! Elanslutningar får endast utföras av en behörig elektriker, och anslutningarna ska göras enligt gällande föreskrifter.

(1-4)

Säkra att det finns tillräckligt med utrymme för elementet. Elementet ska alltid installeras i horisontellt läge.

Täta elementet med hampa och tätningslim.

Skruva fast elementet på plats i ackumulatortanken.

För igen de lösa ledarnas ändar (3 fasledare och 1 nolleder), fästningsringen (del 4), botten på kopplingsboxen (del 3) och det galvaniserade förhöjningsröret (del 2)

(5)

Anslut ledningarna så att nollederna fästs vid kopparplattan och de tre fasledarna vid varje enskilt värmeelements ände. Efter att ha dragit åt, vik ledningarna uppåt (se bild). Detta minskar risken för en eventuell kortslutning.

(6)

Placera förhöjningsröret, botten på kopplingsboxen och fästningsplattan på plats och dra åt M5 x 90 sexkantskruvar och stjärnbrickor på båda sidor. Under en av sexkantskruvarna ska skyddsjorden fästas. Fäst skyddsjorden helst på den sida av elementet där det finns ett upphöjt ” ”-märke.

(7)

När sexkantskruvarna har dragits åt, placera kapillärgivarna på plats. Lös upp kapillärspiralen så mycket att du kan föra kapillärelementen i givarna hela vägen ner till botten i givarröret. Obs! Kapillärgivarna måste hanteras varsamt. Därefter för du termostatens givare in i skyddsfacket i mitten av elementet så att den längre givaren (termostatens givare) går i först, och sedan den andra, alltså begränsningstermostatens givare. Se till att givarna är inskjutna så långt som möjligt. Var försiktig så att du inte böjer termostatens kapillärgivare i en skarp vinkel.

(8)

När givarna är på plats, trä givarna och ledningarna genom springan i den runda cellgummibiten (ca 25 mm tjock) och placera cellgummibitens isolering i förhöjningsröret. Var försiktig så att du inte skjuter cellgummit för långt in. Efter att termostatens givare har monterats, placera holktätningen på plats och för matarkabeln från lämpligt håll till skruvplinten. Utför de nödvändiga elanslutningarna enligt el-schemat (på nästa sida).

(9)

Dra slutligen åt skruvarna (4 st) som håller locket på plats.

(10)

Färdigmonterad.

Idrifttagning

Elpatronen skall vara helt täckt av fluid innan ström kopplas på.

AT 8526ELA är försedd med en huvudströmbrytare med lägena 0 och 1. I läge 0 är strömmen bruten. I läge 1 är hela elementets märk-effekt i drift.

Om elementet inte blir varmt ska säkringarna kontrolleras. Temperaturbegränsaren kan också ha löst ut; i så fall låter man systemet svalna till ca 60 °C och återställer värmeelementet genom att trycka kraftigt på knappen för begränsningstermostaten. Orsaken till att temperaturbegränsaren löst ut kan vara för hög temperatur i systemet eller för lite vatten, vilket bör åtgärdas. Om de elektriska delarna är skadade ska de bytas ut med nya originaldelar. Byte får endast utföras av godkänd elinstallatör.

För att förhindra ljudproblem ska värmeslingorna böjas försiktigt bort från varandra enligt bilden ovan.

Funktionskontroll och åtgärder

Om värmaren inte fungerar: Tryck först på återställningsknappen på överhettningsskyddet för att kontrollera att detta inte lösts ut.

FAQ/Troubleshooting

Vid problem med en elpatron, undersök följande potentiella orsaker:

Har ström kopplats på innan elpatronen helt täckts av fluid (torrgång)?

Har elpatronen kalkavlagringar / beläggning av annat från mediat?

Kan elpatronen utsatts för en spännings-peak?