Allmänt

Ackumulatortank i stål för ackumulering/uppvärmning av värmevatten och beredning av tappvarmvatten genom slingor. Förberedd för varmvattenslingor och elpatroner. Max arbetstryck/temperatur varmvattenmagasin 10 bar/110°C.

Denna handbok är avsedd för både installatörer och användare av ackumulatortankar. Ägaren bör försäkra sig om att installationsintyget i slutet av det här dokumentet blir korrekt ifyllt i samband med installationen! Förvara denna bruksanvisning i det härför avsedda dokumentfacket på sidan av ackumulatortanken.

Märkning

Det finns en märkplåt på varje Armatec-tank tillverkad av Akvaterm, som visar tillverkningsnummer och andra uppgifter som behövs i händelse av servicearbete eller beställning av tillbehör.

Ankomstkontroll

Ackumulatortanken transporteras vanligtvis stående. Särskild försiktighet måste iakttas för att undvika skador på utsidan av ackumulatortanken under eventuell horisontell transport. Att förse transportplattformen med exempelvis mineralullsskivor av lämplig tjocklek kan förhindra skador på produkten.

Eventuella klagomål om synliga transportskador måste anges på fraktsedeln och eventuella dolda skador ska rapporteras senast 6 dagar efter mottagandet av produkten.

Hantering

För att lyfta och flytta ackumulatortanken, använd den medföljande lyftbygeln, alternativt gaffeltruck. Lyftbygeln som medföljer produkten är inslagen i plast på ovansidan av tanken. Alla tillbehör är förpackade på tankens ovansida.

Lyftbygeln ska vara ordentligt fastskruvad, ända till botten av gängan! Tanken får aldrig lyftas i lutande läge.

Alla förpackningsmaterial är återvinnbara och måste återvinnas rätt. När produkten är demonterad, det måste lämnas till lämplig återvinningsstation.

Montering

Ackumulatortanken kan placeras i princip varsomhelst, så länge kraven i byggreglerna uppfylls. Det är mycket viktigt att hänsyn tas till totalvikten av den fulla ackumulatortanken och att golvet förstärks om så krävs. Ackumulatortanken kan också fästas i en vägg, förutsatt att detta inte hindrar montering av anslutningar och underhållsarbeten. Det finns inget behov av mer utrymme ovanför ackumulatorn än vad som krävs för att göra anslutningar. Ackumulatortanken kan transporteras eller tillfälligt förvaras på sidan när den förs i läge. Om den läggs på sidan när den förs i läge måste den diagonala längden (se bild) och höjden på installationsutrymmet beaktas när apparaten lyfts i upprätt läge. Beroende på tankens diameter kommer dess diagonallängd vara ca 10–15 procent längre än dess höjd.

Krav vid installation av utrustningen:

Om lokal lag eller byggbestämmelser så kräver får installationen endast utföras av en person som har nödvändiga godkännanden och behörighet till det.

Installatören av utrustningen har tillräckliga behörigheter inom el- och kylbranschen för utrustningen som ska installeras.

Installationen görs enligt god byggsed.

Installations- och kontrollintyget sist i bruksanvisningen skall fyllas i.

Utrustningen ansluts till systemet så att utrustningen fungerar inom gränserna enligt de tekniska anvisningarna.

Utrustningen ansluts till ett system där tillräcklig vattenvolym och planenligt flöde har säkerställts.

Utrustningen installeras i ett utrymme som är varmt eller medelvarmt, dammfritt och torrt enligt utrustningens IP-klassificering. Utrustningen ska skyddas mot damm under byggtiden.

Utrustningen ska installeras i ett utrymme med golvbrunn, där golvets lutningar sluttar från utrustningens installationsdel till brunnen. I samband med installationen ska det säkerställas att vatten som eventuellt droppar från utrustningen inte kan tränga in i konstruktioner.

Fastighetens elnät och jordningar ska vara bestämmelseenliga.

Runt utrustningen ska det finnas i utrustningens anvisningar specificerat utrymme för underhållsåtgärder. Utrustningen har installerats på en plats där underhåll kan utföras på den, den kan flyttas och transporteras utan att demontera konstruktioner.

Idrifttagning

Alla VVS- och elarbeten i samband med installationen av ackumulatortanken måste utföras av ett kompetent företag.

Vid installationen ska ett tillräckligt antal termometrar monteras och plats göras för efterföljande isolering vid rörkopplingar. Ackumulatortankens rörkopplingar, luckor och andra anslutningar måste isoleras för att minimera värmeförluster.

Installation av elpatron

Tätningsgarn (hampa) och rörmokarkitt är rekommenderad vid installation av elpatron, även om olika gummipackningar också kan användas. Använd en särskild hylsnyckel för elpatron.

Anvisning för tätning:

Rugga upp garnet med en bågfil eller tång för att förhindra att hampan vrider sig när du drar åt. Applicera kitt på yttre gängan så att gängan fylls och jämna ytan.

Sträck garnet för hand och sprid ut fibrerna.

Linda tätningsgarnet jämnt och hårt. Börja i slutet av elpatronens gänga och linda i gängspårets riktning längs hela dess längd. Tätningsgarnet ska fylla upp gängspåret med gängtopparna synliga.

Applicera ett tunt och jämnt lager kitt på garnet. Kontrollera att garnet inte har kontakt med elpatronens ände.

Skruva fast elpatronen och ta bort överflödigt kitt med en trasa eller stålborste.

Kontrollera regelbundet att anslutningen är tät.

Elpatronanslutningen är försedd med ett fabriksmonterat läckageskydd som alltid ska sitta på plats. Läckageskyddet avleder eventuella läckor till utsidan av tanken där de snabbt kan upptäckas.

Installation av slinga med rörfläns eller blindfläns

Vi rekommenderar att du använder styrstift för att placera packningen och slingan optimalt. En korrekt komprimerad silikonpackning från tillverkaren för användning i den aktuella luckan ger en tillräcklig tätning. Denna komprimering uppnås genom att varje bult växelvis dras åt till ett åtdragningsmoment på 10 Nm. Kontrollera att packningen inte sticker ut mer än 5 mm från utrymmet mellan flänsen och luckan. Anslutningen bör kontrolleras regelbundet.

Installation av tank med löstagbara sektioner

En ackumulatortank med löstagbara sektioner underlättar installationen vid renoveringar eller på platser med trånga dörröppningar och möjliggör montering av en ackumulatortank med optimal storlek.

Dessa ackumulatortankar har sektioner med löstagbar isolering under täckplåten. Samtliga skruvar måste lossas när täckplåten tas bort. Var försiktig så att inte täckplåten skadas.

De löstagbara sektionerna är tejpade för att undvika transportskador. Lossa sektionerna försiktigt och ställ dem åt sidan medan tanken flyttas.

När sektionerna lossats kan tanken tas in genom dörröppningar med ungefär samma bredd som metallhöljet. När tanken är på plats kan sektionerna åter fästas med uretanlim. Använd inte för mycket lim och kontrollera att fästena för täckplattans skruvar är på plats.

Sätt försiktigt tillbaka täckplåten. Det är en bra idé att använda ett spännband eller liknande för att dra åt täckplattan mot limmet, men var noga med att inte skada täckplåtens yta. Ett tips är att sätta en bit kartong under spännbandet för att undvika repor. Fäst skruvarna när täckplåten är på plats.

En korrekt installerad ackumulatortank med löstagbara sektioner har i princip samma isolerings egenskaper som en normal tank. Det viktigaste ur isolerings synpunkt är att vara noga med att isolerings sektionerna hamnar rätt när du limmar fast dem. De flesta runda ackumulatortankar kan beställas med löstagbara sektioner.

Att kontrollera efter installationen:

Övervaka när tanken fylls

Avluftning

Kontrollera säkerhetsventilens funktion

Kontrollera förtrycket i expansionskärlet

Kontrollera att alla anslutningar är täta

Kontrollera att mätare, termostater och säkerhetsanordningar fungerar som dom ska

Observera gränsvärdena för maximalt tryck och temperatur (se märkplåten på produkten)

Det vatten som används för att fylla systemet bör vara så varmt som möjligt för att underlätta avluftning och minska värmeutvidgningen vid uppvärmningen. Bräddavloppet bör möjliggöra termisk expansion av vattnet och vara konstruerat så att inga fuktskador uppstår. Viktigt! Vattnet i ackumulatortanken måste kunna lagras och användas som varmvatten i hemmet.

Trycket i systemet får inte överstiga tankens maxtryck (se märkplåten på produkten). Isoleringen av rör ska göras efter att kopplingarna kontrollerats och får inte utföras på ett sätt som förhindrar senare servicearbete.

Vid tömning av systemet, se till att tillräckligt med ersättningsluft strömmar in i ackumulatortanken!

Det företag som installerar apparaten ska se till att användaren får instruktioner om hur den ska användas. I den här manualen finns ett installations- och utbildningscertifikat som montören MÅSTE FYLLA I. Vi rekommenderar att varje komponent i systemet märks upp, till exempel med klistermärken, så att användaren tydligt kan identifiera dem. Värmesystemet måste ha tillräckligt många avluftningsventiler för att säkerställa att ackumulatortanken och systemet fungerar korrekt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att släppa ut luft från en nyinstallerad ackumulator och systemet under flera dagar.

Systemets expansionskärl måste dimensioneras rätt och dess förtryck måste ställas in enligt tillverkarens instruktioner. Ackumulatortanken kan skadas om expansionskärlet är felaktigt dimensionerat eller installerat. Ackumulatortanken måste vara försedd med minst en trycksäkerhetsventil, och driften av denna ventil måste provas i enlighet med instruktioner från tillverkaren.

Drift och skötsel

En ackumulatortank kräver inte daglig service, men en årlig inspektion bör utföras. Vid den årliga inspektionen bör alla anslutningar till ackumulatortanken kontrolleras:

Luckans tätningsytor:
Plastluckan måste tas bort när en lucka ska inspekteras.

Anslutning:
Om ackumulatortanken behöver fyllas på finns det förmodligen en läcka i systemet.

Kontakta omedelbart en rörmokare om du upptäcker en läcka eller annan avvikelse. Att upprepade gånger fylla på ett värmesystem orsakar skada och behovet av att göra detta kan tyda på en läcka.

Tillbehör och material som levereras tillsammans med ackumulatortanken måste installeras av en kvalificerad professionell montör i enlighet med tillverkarens instruktioner, gängse försiktighetsåtgärder och lagstadgade regler.

Leverantören ska omedelbart underrättas om eventuella problem med dessa tillbehör uppstår.

FAQ/Troubleshooting

Felsökning

Det finns flera möjliga orsaker till tryckvariationer. De vanligaste orsakerna visas nedan. Kontakta det företag som installerat apparaten eller ett lokalt VVS-företag om du observerar något av följande fel.

En läcka i systemet

Kärlet är felaktigt dimensionerat eller dess förtryck är felaktigt

Vattnet i systemet kokar

Luft i systemet

Tryckmätaren fungerar inte som den ska

Installations- och kontrollintyg

Ackumulatortankens ägare måste se till att detta certifikat är korrekt ifyllt efter installationen!

Information om produkten och systemet

Tank nummer: _________________________________________________________

Produktbeteckning:_____________________________________________________

Adress, installationsplats:________________________________________________

Systemtryck:________________________________________________________

Expansionskärl, storlek:__________________________________________________

Uppvärmningsmetod:____________________________________________________

Värmeelement, effekt:_________________________________________________

Information om VVS-installatör

Företag: _____________________________________________________________

Namn: ________________________________________________________________

Telefon:_______________________________________________________________

E-post:________________________________________________________________

Installationsdatum, VVS:__________________________________________________

Följande kontroller och åtgärder har genomförts:

Säkerhetsventil drift OK

Montören har instruerat användaren om hur ackumulatortanken används

Rörkopplingar kontrollerade för täthet efter installationen

Underskrift:_______________________________________________________

Information om elinstallatör

Företag: _____________________________________________________________

Namn: ________________________________________________________________

Telefon:_______________________________________________________________

E-post:________________________________________________________________

Installationsdatum, el:__________________________________________________

Underskrift, elektriker:___________________________________________________