Felsökning av katastrofskydd AT8314S och kabel
Armatec AB 2025-01-14

Instruktioner

Bygla plint 2 och 3, samt plint 4 och 5 på AT8314S. Apparaten ska nu hamna i drift vid återställning, vilket visar på att apparaten fungerar som den ska.

Lossa kontakten på AT8314ES. Bygla jord och plint 1, samt plint 2 och 3, enligt ovan princip, på kontaktdon AT8314ES. Nu skall katastrofskyddet fungera som om det vore vatten i pannan. Apparaten ska nu hamna i drift vid återställning, vilket visar på att apparaten och kabeln fungerar som de ska.

Obs, Om du byglar jord och 2, samt 1 och 3, på kontakten skall AT8314S larma.

Bygla plint 6 och 7 på AT8314S. Detta innebär att katastrofskyddet självtestar sig varannan minut istället för varannan timme.

Tips! När du har lossat kontakten från AT8314ES så finns två skruvar som håller fast hankontakten mot givaren, dra åt dessa skruvar.