## Armatec Frysaggregat
Evaporation temp.
Art.nr | Description | Compressor Type | Refrigerant | Condensation temp. | Evaporation temp. (celsius) |  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0
8140-43672046 | AT Frysggregat 0145 | CAJ 2464 Z | R452A | 32 | Ref. capacity | Watt | 693 | 954 | 1273 | 1658 | 2117 | 2658 | 3289
[5 empty] | watt input | W | 675 | 778 | 883 | 991 | 1103 | 1219 | 1340
[5 empty] | current | A | 3.86 | 4.19 | 4.57 | 5.01 | 5.51 | 6.06 | 6.68
8140-43672042 | AT Frysggregat 0170 | FH 2480 XG | R452A | 32 | Ref. capacity | Watt | 945 | 1343 | 1804 | 2327 | 2908 | 3543 | 4236
[5 empty] | watt input | W | 861 | 1043 | 1239 | 1453 | 1688 | 1949 | 2238
[5 empty] | current | A | 2.47 | 2.59 | 2.74 | 2.92 | 3.14 | 3.39 | 3.68
8140-43672043 | AT Frysggregat 0270 | FH 2511 XG | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 1360 | 2022 | 2843 | 3843 | 5041 | 6456 | 8109
[5 empty] | watt input | W | 1125 | 1388 | 1650 | 1905 | 2149 | 2376 | 2581
[5 empty] | current | A | 2.97 | 3.13 | 3.31 | 3.51 | 3.73 | 3.96 | 4.21
8140-43672047 | AT Frysggregat 0360 | TAG 2516 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 1606 | 2447 | 3500 | 4790 | 6345 | 8189 | 10350
[5 empty] | watt input | W | 1417 | 1770 | 2153 | 2548 | 2937 | 3301 | 3622
[5 empty] | current | A | 3.44 | 3.75 | 4.13 | 4.58 | 5.1 | 5.69 | 6.36
8140-43672044 | AT Frysggregat 0475 | TAG 2522 Z | R404A | 30 | Ref. capacity | Watt | 2643 | 3525 | 4837 | 6435 | 8352 | 10625 | 13287
[5 empty] | watt input | W | 2013 | 2455 | 2921 | 3415 | 3942 | 4506 | 5111
[5 empty] | current | A | 4.41 | 4.91 | 5.48 | 6.12 | 6.83 | 7.61 | 8.46

## Armatec Kylaggregat
Evaporation temp.
Art.nr | Description | Compressor type | Refrigerant | Condensation temp. | Evaporation temp. (celsius) |  | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
8140-43672036 | AT Kylaggregat 0140 | CAJ 9480 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 725 | 941 | 1200 | 1508 | 1870 | 2294 | 2785 | 3350 | 3996
[5 empty] | watt input | W | 458 | 505 | 549 | 587 | 621 | 649 | 670 | 684 | 690
[5 empty] | current | A | 2.24 | 2.45 | 2.63 | 2.79 | 2.92 | 3.03 | 3.11 | 3.17 | 3.21
8140-43672037 | AT Kylaggregat 0245 | CAJ 4517 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 1306 | 1690 | 2145 | 2681 | 3310 | 4041 | 4885 | 5853 | 6955
[5 empty] | watt input | W | 719 | 796 | 867 | 965 | 1002 | 1071 | 1143 | 1221 | 1307
[5 empty] | current | A | 3.85 | 4.14 | 4.42 | 4.68 | 4.95 | 5.2 | 5.45 | 5.69 | 5.92
8140-43672048 | AT Kylaggregat 0325 | CAJ 4519 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 1636 | 2158 | 2765 | 3470 | 4287 | 5229 | 6311 | 7546 | 8948
[5 empty] | watt input | W | 1053 | 1156 | 1256 | 1357 | 1458 | 1560 | 1666 | 1777 | 1893
[5 empty] | current | A | 4.95 | 5.98 | 5.8 | 6.22 | 6.64 | 7.07 | 7.49 | 7.92 | 8.35
8140-43672049 | AT Kylaggregat 0385 | FH 4524 XG | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 1704 | 2370 | 3162 | 4098 | 5198 | 6480 | 7962 | 9664 | 11605
[5 empty] | watt input | W | 876 | 1056 | 1208 | 1334 | 1434 | 1509 | 1558 | 1584 | 1586
[5 empty] | current | A | 2.09 | 2.32 | 2.52 | 2.68 | 2.81 | 2.9 | 2.96 | 2.99 | 2.98
8140-43672038 | AT Kylaggregat 0500 | FH 4532 XG | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 2200 | 2972 | 3879 | 4943 | 6185 | 7626 | 9288 | 11191 | 13359
[5 empty] | watt input | W | 1114 | 1275 | 1418 | 1545 | 1656 | 1752 | 1834 | 1903 | 1959
[5 empty] | current | A | 2.2 | 2.38 | 2.55 | 2.69 | 2.82 | 2.94 | 3.04 | 3.14 | 3.24
8140-43672050 | AT Kylaggregat 0670 | FH 4538 XG | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 2861 | 3828 | 4953 | 6263 | 7784 | 9540 | 11560 | 13867 | 16489
[5 empty] | watt input | W | 1398 | 1597 | 1779 | 1943 | 2090 | 2219 | 2332 | 2427 | 2506
[5 empty] | current | A | 3.48 | 3.67 | 3.86 | 4.05 | 4.23 | 4.41 | 4.59 | 4.76 | 4.93
8140-43672039 | AT Kylaggregat 0740 | TAG 4553 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 3557 | 4955 | 6650 | 8690 | 11119 | 13985 | 17334 | 21212 | 25665
[5 empty] | watt input | W | 1993 | 2360 | 2698 | 3011 | 3304 | 3580 | 3846 | 4105 | 4363
[5 empty] | current | A | 4.05 | 4.51 | 4.96 | 5.39 | 5.8 | 6.2 | 6.58 | 6.95 | 7.31
8140-43672041 | AT Kylaggregat 1165 | TAG 4573 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 5527 | 7318 | 9456 | 11992 | 14976 | 18461 | 22497 | 27136 | 32427
[5 empty] | watt input | W | 2850 | 3295 | 3742 | 4192 | 4645 | 5099 | 5554 | 6011 | 6469
[5 empty] | current | A | 5.42 | 6.01 | 6.63 | 7.26 | 7.92 | 8.61 | 9.33 | 10.1 | 10.8
8140-43672045 | AT Kylaggregat 1250 | TAG 4581 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt | 6368 | 8303 | 10576 | 13239 | 16342 | 19937 | 24075 | 28807 | 34186
[5 empty] | watt input | W | 3090 | 3581 | 4042 | 4488 | 4935 | 5399 | 5897 | 6444 | 7056
[5 empty] | current | A | 6.76 | 7.25 | 7.77 | 8.33 | 8.91 | 9.52 | 10.2 | 10.9 | 11.6
8140-43672040 | AT Kylaggregat 1065 | TAG 4568 Z | R452A | 30 | Ref. capacity | Watt |  | 6891 | 9121 | 11813 | 15041 | 18888 | 23439 | 28784 | 35016
[5 empty] | watt input | W |  | 3116 | 3501 | 3885 | 4290 | 4734 | 5239 | 5826 | 6513
[5 empty] | current | A |  | 5.45 | 6 | 6.54 | 7.09 | 7.63 | 8.16 | 8.7 | 9.23