## 7500F Gränssnitt
Gränssnitt - Översikt | Typ
Optisk | ZVEI interface, för kommunikation och test, M-Bus protokoll
M-Bus | Konfigurerbart telegram, enligt EN13757-3, två kablar utan polaritet, auto baud funktion (300 och 2400 baud), en M-Bus
Modbus RTU | Polaritetsoberoende, Spänning 12 - 24 V AC/DC, <150 mW; protokoll - Modbus RTU, Channel - EIA-485 (galvanisk isolerad), Baud rate 1200 ... 115200. Standardkommunikation: 9600 bps Baud rate, 8N1 data format, Modbus Slave ID - 1
Puls ut | Modul med 2 Open Collector pulsutgångar (potential-fri), utgång 1: 4 Hz (puls med 125 ms), puls eller statiska förhållanden (eg: fel), utgång 2: 100 Hz (pulslängd ≥ 5 ms),konfig via IZAR@Mobile2 mjukvara.
Analoga utgångar | Modul för 4 ... 20 mA med 2 programmerbara passiva utgångar