## Hygiene
Hygiene
EN 442 Certification Data
Højde |  | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  | 500 mm |  |  | 600 mm |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
Type |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
W/m (75/65/20°C) |  | 338 | 571 | 859 | 430 | 730 | 1073 | 521 | 883 | 1277 | 610 | 1031 | 1474 | 699 | 1174 | 1666 | 877 | 1449 | 2039
n-Eksponent |  | 1.2829 | 1.3352 | 1.2994 | 1.2933 | 1.329 | 1.3027 | 1.3038 | 1.3228 | 1.3059 | 1.3142 | 1.3166 | 1.3092 | 1.3197 | 1.3201 | 1.3158 | 1.3307 | 1.327 | 1.3289
Overflade (m²/m) |  | 0.68 | 1.37 | 2.04 | 0.91 | 1.825 | 2.73 | 1.14 | 2.28 | 3.42 | 1.37 | 2.74 | 4.11 | 1.6 | 3.2 | 4.79 | 2.06 | 4.12 | 6.17
Vægt (kg/m) |  | 6.17 | 11.64 | 17.9 | 8.22 | 15.86 | 23.37 | 10.28 | 20.08 | 28.83 | 12.33 | 24.3 | 34.3 | 14.19 | 28 | 40.07 | 17.9 | 35.4 | 51.6
Vandindhold (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 5.2 | 2.34 | 4.67 | 6.57 | 2.8 | 5.63 | 7.93 | 3.25 | 6.6 | 9.3 | 3.77 | 7.63 | 10.67 | 4.8 | 9.7 | 13.4
Temperatursæt |  | 400 mm 10: Andet temperatursæt?
Fremløbstemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 75; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Ændre fremløbstemperatur
Returtemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 65; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Ændre returtemperatur
Rumtemperatur (°C) |  | 300 mm 10: 20; 300 mm 30: <<<; 400 mm 10: Ændre rumtemperatur
Delta T |  | 300 mm 10: 50
| Højde | 300 mm 10: 300 mm; 400 mm 10: 400 mm; 500 mm 10: 500 mm; 600 mm 10: 600 mm; 700 mm 10: 700 mm; 900 mm 10: 900 mm
| Type | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
| 400 | 135 | 228 | 344 | 172 | 292 | 429 | 208 | 353 | 511 | 244 | 412 | 590 | 280 | 470 | 666 | 351 | 580 | 816
| 500 | 169 | 286 | 430 | 215 | 365 | 537 | 261 | 442 | 639 | 305 | 516 | 737 | 350 | 587 | 833 | 439 | 725 | 1020
| 600 | 203 | 343 | 515 | 258 | 438 | 644 | 313 | 530 | 766 | 366 | 619 | 884 | 419 | 704 | 1000 | 526 | 869 | 1223
| 700 | 237 | 400 | 601 | 301 | 511 | 751 | 365 | 618 | 894 | 427 | 722 | 1032 | 489 | 822 | 1166 | 614 | 1014 | 1427
| 800 | 270 | 457 | 687 | 344 | 584 | 858 | 417 | 706 | 1022 | 488 | 825 | 1179 | 559 | 939 | 1333 | 702 | 1159 | 1631
| 900 | 304 | 514 | 773 | 387 | 657 | 966 | 469 | 795 | 1149 | 549 | 928 | 1327 | 629 | 1057 | 1499 | 789 | 1304 | 1835
| 1000 | 338 | 571 | 859 | 430 | 730 | 1073 | 521 | 883 | 1277 | 610 | 1031 | 1474 | 699 | 1174 | 1666 | 877 | 1449 | 2039
| 1100 | 372 | 628 | 945 | 473 | 803 | 1180 | 573 | 971 | 1405 | 671 | 1134 | 1621 | 769 | 1291 | 1833 | 965 | 1594 | 2243
| 1200 | 406 | 685 | 1031 | 516 | 876 | 1288 | 625 | 1060 | 1532 | 732 | 1237 | 1769 | 839 | 1409 | 1999 | 1052 | 1739 | 2447
| 1300 | 439 | 742 | 1117 | 559 | 949 | 1395 | 677 | 1148 | 1660 | 793 | 1340 | 1916 | 909 | 1526 | 2166 | 1140 | 1884 | 2651
| 1400 | 473 | 799 | 1203 | 602 | 1022 | 1502 | 729 | 1236 | 1788 | 854 | 1443 | 2064 | 979 | 1644 | 2332 | 1228 | 2029 | 2855
| 1500 | 507 | 857 | 1289 | 645 | 1095 | 1610 | 782 | 1325 | 1916 | 915 | 1547 | 2211 | 1049 | 1761 | 2499 | 1316 | 2174 | 3059
| 1600 | 541 | 914 | 1374 | 688 | 1168 | 1717 | 834 | 1413 | 2043 | 976 | 1650 | 2358 | 1118 | 1878 | 2666 | 1403 | 2318 | 3262
| 1700 | 575 | 971 | 1460 | 731 | 1241 | 1824 | 886 | 1501 | 2171 | 1037 | 1753 | 2506 | 1188 | 1996 | 2832 | 1491 | 2463 | 3466
| 1800 | 608 | 1028 | 1546 | 774 | 1314 | 1931 | 938 | 1589 | 2299 | 1098 | 1856 | 2653 | 1258 | 2113 | 2999 | 1579 | 2608 | 3670
| 1900 | 642 | 1085 | 1632 | 817 | 1387 | 2039 | 990 | 1678 | 2426 | 1159 | 1959 | 2801 | 1328 | 2231 | 3165 | 1666 | 2753 | 3874
| 2000 | 676 | 1142 | 1718 | 860 | 1460 | 2146 | 1042 | 1766 | 2554 | 1220 | 2062 | 2948 | 1398 | 2348 | 3332 | 1754 | 2898 | 4078
| 2100 | 710 | 1199 | 1804 | 903 | 1533 | 2253 | 1094 | 1854 | 2682 | 1281 | 2165 | 3095 | 1468 | 2465 | 3499 | 1842 | 3043 | 4282
| 2200 | 744 | 1256 | 1890 | 946 | 1606 | 2361 | 1146 | 1943 | 2809 | 1342 | 2268 | 3243 | 1538 | 2583 | 3665 | 1929 | 3188 | 4486
| 2300 | 777 | 1313 | 1976 | 989 | 1679 | 2468 | 1198 | 2031 | 2937 | 1403 | 2371 | 3390 | 1608 | 2700 | 3832 | 2017 | 3333 | 4690
| 2400 | 811 | 1370 | 2062 | 1032 | 1752 | 2575 | 1250 | 2119 | 3065 | 1464 | 2474 | 3538 | 1678 | 2818 | 3998 | 2105 | 3478 | 4894
| 2500 | 845 | 1428 | 2148 | 1075 | 1825 | 2683 | 1303 | 2208 | 3193 | 1525 | 2578 | 3685 | 1748 | 2935 | 4165 | 2193 | 3623 | 5098
| 2600 | 879 | 1485 | 2233 | 1118 | 1898 | 2790 | 1355 | 2296 | 3320 | 1586 | 2681 | 3832 | 1817 | 3052 | 4332 | 2280 | 3767 | 5301
| 2700 | 913 | 1542 | 2319 | 1161 | 1971 | 2897 | 1407 | 2384 | 3448 | 1647 | 2784 | 3980 | 1887 | 3170 | 4498 | 2368 | 3912 | 5505
| 2800 | 946 | 1599 | 2405 | 1204 | 2044 | 3004 | 1459 | 2472 | 3576 | 1708 | 2887 | 4127 | 1957 | 3287 | 4665 | 2456 | 4057 | 5709
| 2900 | 980 | 1656 | 2491 | 1247 | 2117 | 3112 | 1511 | 2561 | 3703 | 1769 | 2990 | 4275 | 2027 | 3405 | 4831 | 2543 | 4202 | 5913
| 3000 | 1014 | 1713 | 2577 | 1290 | 2190 | 3219 | 1563 | 2649 | 3831 | 1830 | 3093 | 4422 | 2097 | 3522 | 4998 | 2631 | 4347 | 6117